## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 7.4 | 8.17 | 7.26 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 8.1 | 8.17 | 7.94 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 8.9 | 8.17 | 8.72 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 8.2 | 8.17 | 8.02 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 7.7 | 8.17 | 7.54 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 含氧量 | 2020-08-21 | 8.7 | 8.17 | 8.45 | 7.99 | 2.69% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 流速 | 2020-08-21 | 8.0 | 8.07 | 7.56 | 7.64 | -5.33% | 相对误差不超过±12%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 流速 | 2020-08-21 | 8.5 | 8.07 | 7.89 | 7.64 | -5.33% | 相对误差不超过±12%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 流速 | 2020-08-21 | 7.7 | 8.07 | 7.47 | 7.64 | -5.33% | 相对误差不超过±12%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 湿度 | 2020-08-21 | 9.5 | 9.67 | 9.10 | 9.29 | -3.93% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 湿度 | 2020-08-21 | 9.9 | 9.67 | 9.35 | 9.29 | -3.93% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 湿度 | 2020-08-21 | 9.6 | 9.67 | 9.42 | 9.29 | -3.93% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 烟尘 | 2020-08-21 | 3.1 | 4.97 | 2.01 | 2.01 | -2.96mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 烟尘 | 2020-08-21 | 6.1 | 4.97 | 2.01 | 2.01 | -2.96mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 烟尘 | 2020-08-21 | 5.7 | 4.97 | 2.01 | 2.01 | -2.96mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 25 | 20.5 | 21.69 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 23 | 20.5 | 20.40 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 20 | 20.5 | 16.72 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 19 | 20.5 | 15.78 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 21 | 20.5 | 19.99 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 15 | 20.5 | 14.39 | 18.16 | -2.34mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 29 | 34.17 | 29.50 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 31 | 34.17 | 30.71 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 35 | 34.17 | 36.54 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 32 | 34.17 | 30.76 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 38 | 34.17 | 34.68 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 40 | 34.17 | 34.86 | 32.84 | 11.56% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 温度 | 2020-08-21 | 53.8 | 54.67 | 54.06 | 53.96 | -0.71℃ | 绝对误差不超过±3℃
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 温度 | 2020-08-21 | 54.5 | 54.67 | 53.80 | 53.96 | -0.71℃ | 绝对误差不超过±3℃
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 温度 | 2020-08-21 | 55.7 | 54.67 | 54.01 | 53.96 | -0.71℃ | 绝对误差不超过±3℃
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 7.1 | 6.85 | 6.60 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 7.0 | 6.85 | 6.52 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 6.9 | 6.85 | 6.64 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 6.7 | 6.85 | 6.56 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 6.6 | 6.85 | 6.27 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 含氧量 | 2020-08-19 | 6.8 | 6.85 | 6.32 | 6.49 | 7.5% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 流速 | 2020-08-19 | 11.1 | 10.77 | 10.53 | 10.3 | -4.36% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 流速 | 2020-08-19 | 10.8 | 10.77 | 10.49 | 10.3 | -4.36% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 流速 | 2020-08-19 | 10.4 | 10.77 | 9.87 | 10.3 | -4.36% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 湿度 | 2020-08-19 | 6.7 | 6.37 | 5.75 | 5.85 | -8.16% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 湿度 | 2020-08-19 | 6.0 | 6.37 | 6.00 | 5.85 | -8.16% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 湿度 | 2020-08-19 | 6.4 | 6.37 | 5.80 | 5.85 | -8.16% | 相对误差不超过±25%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 38 | 35 | 32.99 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 38 | 35 | 33.40 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 34 | 35 | 32.44 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 35 | 35 | 33.80 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 31 | 35 | 31.40 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 34 | 35 | 30.03 | 32.34 | 14.13% | 相对准确度≤15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 30 | 25.83 | 21.38 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 28 | 25.83 | 18.62 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 26 | 25.83 | 20.37 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 24 | 25.83 | 21.39 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 27 | 25.83 | 18.51 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 20 | 25.83 | 15.67 | 19.32 | -6.51mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 烟尘 | 2020-08-19 | 2.9 | 4.2 | 1.01 | 1 | -3.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 烟尘 | 2020-08-19 | 5.5 | 4.2 | 0.96 | 1 | -3.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 烟尘 | 2020-08-19 | 4.2 | 4.2 | 1.04 | 1 | -3.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 温度 | 2020-08-19 | 57.3 | 57.27 | 56.69 | 56.1 | -1.17℃ | 绝对误差不超过±3℃
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 温度 | 2020-08-19 | 56.8 | 57.27 | 55.57 | 56.1 | -1.17℃ | 绝对误差不超过±3℃
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 温度 | 2020-08-19 | 57.7 | 57.27 | 56.04 | 56.1 | -1.17℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-08-21 | 384318 | 54.7 | 9.7 | 8.2 | 8.1 | 55 | 0.0033 | 0.0039 | 0.03 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 烟尘 | 2020-08-21 | 384318 | 54.7 | 9.7 | 8.2 | 8.1 | 55 | 5.0 | 5.9 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-21 | 384318 | 54.7 | 9.7 | 8.2 | 8.1 | 55 | 23 | 27 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口(2#480t/h锅炉)(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-21 | 384318 | 54.7 | 9.7 | 8.2 | 8.1 | 55 | 36 | 42 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 总排口(DA001) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2020-08-21 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2020-08-19 | 528333 | 57.3 | 6.4 | 6.8 | 10.3 | 58 | 34 | 36 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 二氧化硫 | 2020-08-19 | 528333 | 57.3 | 6.4 | 6.8 | 10.3 | 58 | 24 | 25 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 烟尘 | 2020-08-19 | 528333 | 57.3 | 6.4 | 6.8 | 10.3 | 58 | 4.2 | 4.4 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) | 表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值,普通燃煤发电锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口（3#480t/h锅炉）(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-08-19 | 528333 | 57.3 | 6.4 | 6.8 | 10.3 | 58 | 0.0033 | 0.0035 | 0.03 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 2020-08-21 | 东南 | 1.6 | 20.6 | 90.2 | 0.82 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他 | 厂界 | 颗粒物 | 2020-08-21 | 东南 | 1.6 | 20.6 | 90.2 | 0.750 | 1.0 |  | mg/m3 | 否
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,一级 | 氨罐区周边 | 氨 | 2020-08-21 | 东南 | 1.5 | 21.3 | 90 | 0.58 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他 | 灰渣周转场 | 颗粒物 | 2020-08-21 | 东南 | 1.7 | 21 | 90 | 0.768 | 1.0 |  | mg/m3 | 否
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（气1） | 山西中钰能源有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 储油罐周边 | 非甲烷总烃 | 2020-08-21 | 东南 | 1.8 | 21.2 | 89.9 | 0.50 | 4.0 |  | mg/m3 | 否