## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 | 实际样 | 5.30 | 5.38 | 1.51% | 相对误差不超过±15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 | 实际样 | 5.30 | 5.35 | 0.94% | 相对误差不超过±15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 | 实际样 | 5.30 | 5.32 | 0.38% | 相对误差不超过±15%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 | 标准样 | 10.6 | 10.59 | -0.09% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 处理设施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 | 实际样 | 0.204 | 0.204 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 处理设施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 | 实际样 | 0.204 | 0.203 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 处理设施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 | 实际样 | 0.204 | 0.204 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 处理设施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 | 标准样 | 0.442 | 0.447 | 1.13% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 | 实际样 | 25.5 | 25.84 | 0.34mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 | 实际样 | 25.5 | 25.78 | 0.28mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 | 实际样 | 25.5 | 25.69 | 0.19mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 | 标准样 | 54 | 55.36 | 2.52% | 相对误差不超过±10%
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 | 实际样 | 1.43 | 1.47 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 | 实际样 | 1.43 | 1.45 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 | 实际样 | 1.43 | 1.46 | 0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 | 标准样 | 4.88 | 4.99 | 2.25% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 1.17 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 处理设施出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 0.07 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.01 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 23 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 3.4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 4 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 0.07 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 8.01 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 700 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | 0.178 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 烷基汞 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <10 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年吕梁市重点排污单位监督性监测（水1） | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2020-08-25 | 0.0394 | 24.6 | 22.7 |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是